СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	12

3.1	Общие сведения.  Краткая историческая справка	13

3.2	Климатологическая характеристика территории МО «Омский сельсовет» НАО	15

3.3	Инженерно-строительная характеристика территории	16

3.4	Население	16

3.5	Общие сведения о территориальном размещении жилищных, социальных               и производственных объектов в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО	17

3.6	Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства  и жилищного фонда	18

3.7	Основные проблемы развития жилищного фонда МО «Омский сельсовет» НАО и пути решения	20

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	23

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	23

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	27

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	35

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	35

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	37

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	38

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	38

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	40

5.1	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	40

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	42

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	43

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	47

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	54

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	56

7.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	58

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	60

7.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	62

7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	62

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	65

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	66

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	67

9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	68

9.1	Ответственные за реализацию Программы	68

9.2	План-график работ по реализации Программы	68

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	68

9.4	Порядок корректировки Программы	69

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы и на период до 2027 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ); 2. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 5. Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 7. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 8. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 10. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа |
| Соисполнители программы | Не предусмотрено |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса МО «Омский сельсовет» НАО. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории МО «Омский сельсовет»: снизить аварийность системы электроснабжения до 0 ед./км; снизить износ ЛЭП, путем замены сетей на 3 %; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0,8 км; сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории МО «Омский сельсовет»: снизить аварийность системы теплоснабжения до 0 ед./км; снизить износ сетей, путем их замены на 15 %; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; увеличение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением до уровня 25 %; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории МО «Омский сельсовет»: снизить аварийность системы теплоснабжения до 0 ед./км; снизить износ сетей, путем их замены на 0 %; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; увеличение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до 0 %; увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории МО «Омский сельсовет» НАО: увеличение доли сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100 %; увеличение обеспеченности населения централизованным водоотведением до уровня 100 %; Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории МО «Омский сельсовет» НАО: уменьшение износа парка специализированной техники на 10 %; увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до 100 %; своевременное сокращение несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2027 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2016 года по 2020 год; второй этап – с 2021 года по 2027 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 118413,1 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: электроснабжение – 18850 тыс. руб. теплоснабжение – 32300 тыс. руб. газоснабжение – 0 тыс. руб. водоснабжение – 29424,1 тыс. руб. водоотведение – 32939 тыс. руб. захоронение и утилизации ТКО – 4800 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Заполярного района и местный бюджет (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования МО «Омский сельсовет» НАО, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – МО «Омский сельсовет» НАО осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

МО «Омский сельсовет» НАО имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО «Омский сельсовет» НАО осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО «Омский сельсовет» НАО имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Омский сельсовет» НАО, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Омский сельсовет» НАО, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО «Омский сельсовет» НАО:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО «Омский сельсовет» НАО имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Омский сельсовет» НАО, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Омский сельсовет» НАО, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО разрабатывается на период с 2016 до 2027 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО:

1 этап – 2016 - 2020 годы;

2 этап – 2021 - 2027 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории МО «Омский сельсовет» НАО – 369,25532 га.

- Численность населения (на 01.01.2015 г.) – 815 чел.

- Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2016 г.) – 23,761 тыс. кв. м.

- Количество источников, расположенных на территории муниципального образования:

- электроснабжения (дизельных электростанций) – 3 ДЭС;

- теплоснабжения – 1 центральная котельная, 3 автономные котельные;

- газоснабжения – 0;

- водоснабжения – 2 общественные скважины, 52 индивидуальные скважины;

- водоотведения – 0.

- Протяженность сетей (на начало 2016 г.):

- электрических – 184,155 км;

- тепловых – 0,642  км

- газоснабжения – 0 км;

- водоснабжения – 0 км.

- водоотведения – 0 км.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (на начало 2016 г.):

- электрических – 0 %;

- тепловых – 0 %;

- газоснабжения – сети отсутствуют;

- водоснабжения – сети отсутствуют;

- водоотведения – сети отсутствуют.

## Общие сведения.  Краткая историческая справка

МО «Омский сельсовет» НАО расположено в юго-западной части Ненецкого автономного округа, севернее полярного круга, на правом берегу реки Ома в 47 км                          от впадения ее в Чешскую губу Баренцева моря.

Административным центром муниципального образования является с. Ома, в состав которого входят также деревни Вижас и Снопа (рисунок 1).

Рисунок 1 – Расположение населённых пунктов д. Снопа и д. Вижас

относительно с. Ома

с. Ома

с. Ома возникла в 1-й половине 19 века как станция на Мезенском зимнем тракте. Первопоселенцы — семьи Якова Андреевича Кокина, Семена Максимовича Обросимова                   с сестрой Марфой и др., все показаны в ревизских списках как раскольники (старообрядцы).

В 1837 г. в Оме был 1 двор; в 1859 г. — 2 двора, 20 жителей; в 1922 г. — 13 дворов,  94 жителя. Основные занятия: рыбная ловля, охота, зверобойный промысел и содержание коров, лошадей, овец. Некоторые имели своих оленей. Молочные продукты обменивали                 на пушнину у ненцев. Занимались извозом (перевозка наваги с мест промысла в Чешской губе в Мезень).

С начала 20 века выращивали картофель, репу, редьку, морковь, капусту.

С 1960 г. с. Ома — центральная база колхоза «Россия».

В 1999 г. в с. Ома — центральная база оленеводческого СПК "Восход", животноводческая ферма, врачебная амбулатория, аэропорт, детский сад, школа, Дом культуры, Потребительское общество, отделение связи.

Насчитывается около трехсот дворов, население 930 человек, 150 — ненцы.

Авиарейсы осуществляются в г. Нарьян-Мар и г. Архангельск.

В 2006 году в соответствии с законом Ненецкого автономного округа  от 24.02.2005

№ 557-ОЗ «О статусе, административных центрах и границах муниципальных образований Ненецкого автономного округа» муниципальное образование  «Омский сельсовет» НАО наделено статусом сельского поселения.

Территория поселения входит в состав территории муниципального района «Заполярный район».

д. СНОПА

Деревня Омского сельсовета на правом берегу р. Снопы, в 20 км от устья. Основана               в 1-й половине 19 века мезенскими крестьянами на месте сезонных промысловых изб,               на маршруте Мезенского зимнего тракта. В 1859г. в д. Снопа был 1 двор, в 1905 г. 3 двора;                в 1922 г. — 5 дворов, 21 житель. Основные их занятия — рыбный и зверобойный промысел, охота, разведение скота. В каждом дворе было в среднем 6—8 голов крупного рогатого скота, 2—4 лошади. В д. Снопа выращивали картофель, репу, редьку, морковь                  и капусту. В д. Снопа находятся участок СПК «Восход», животноводческая ферма, ФАП, начальная школа, Дом культуры. На сегодня население около 130 жителей, 37 хозяйств. Авиарейсы осуществляются в г. Нарьян-Мар.

д. Вижас

Деревня Омского сельсовета на левом берегу р. Вижас, в 60 км от устья. Возникла             в 1-й половине 19 века на месте станции Мезенского зимнего тракта. Впервые упоминается в документах как деревня в 1858 г. Первопоселенцы братья Михеевы,                  по-видимому, старообрядцы. В 1859 г. в д. Вижас было 4 двора, все принадлежали семейству Михеевых. В 1905 г. — 13 дворов, 70 жителей; в 1922г. — 22 двора, 107 жителей. Основные занятия: рыбная ловля, охота, зверобойный промысел и содержание коров, лошадей, овец. В 1932—60 гг. — база рыболовецкого колхозаза «Полярная звезда», затем здесь находился участок колхоза «Россия», с 1993г. КДХ (СПК) «Восход»; животноводческая ферма, начальная школа, ФАП, АТС. Сегодня в д. Вижас — 54 хозяйства, 170 жителей, в т. ч. 21 — ненцы. Авиарейсы осуществляются в г. Нарьян-Мар.

## Климатологическая характеристика территории МО «Омский сельсовет» НАО

МО «Омский сельсовет» НАО расположен в заполярной тундре, климат суровый с коротким прохладным летом, продолжительной морозной зимой, сильными холодными ветрами, большим снегопереносом.

Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой                         с частыми снегопадами и сильными метелями. Около двух месяцев наблюдается полярная ночь.

Самый холодный месяц – февраль со среднемесячной температурой -16,8°С. Ежегодно температура воздуха в январе опускается до -37°С. Абсолютный минимум температуры  -51°С.

Летними месяцами считаются июль и август. Погода в этот период прохладная и пасмурная. В июле средняя температура +12,1°С. Ежегодно температура воздуха может подниматься до +27°С. Абсолютный максимум равен +33°С. Арктические вторжения холодного воздуха сопровождаются резким понижением температуры, иногда                           до отрицательных значений.

Переходными периодами считаются  весна и осень – короткие, с очень неустойчивой погодой. Весна характеризуется быстрым ростом величин солнечной радиации, осень – пасмурной дождливой погодой.

Безморозный период длится в среднем 145 дней: с первой половины июня                        до середины сентября, однако заморозки возможны в течение всего лета. Продолжительность периода устойчивых морозов 6 месяцев с конца октября до конца апреля.

Относительная влажность воздуха постоянно велика: 86-89% - зимой и 74-78% - весной, в начале лета. Около 200 дней в году в дневное время отмечается относительная влажность более 80%. В среднем за год выпадает 409 мм осадков с максимумом летом                – в начале осени (268 мм). Снежный покров держится с середины октября до конца мая                        и достигает высоты в марте 37см. Максимальная высота снежного покрова – 80см.

Ветровой режим характеризуется резкой сменой преобладающих ветров в течение года. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, летом – ветры северной четверти горизонта. В среднем за год господствующими являются юго-западные ветры. Открытое пространство тундры обусловливает большие скорости ветра, особенно зимой                        (5,0-5,4м/сек). Летом скорости уменьшаются до 4,4-4,8 м/сек.

Число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) равно 29 за год. Наиболее часто сильные ветры наблюдаются зимой и весной (по 3-4 дня в месяц).

К неблагоприятным атмосферным явлениям, часто наблюдаемым , относятся метели и туманы.

С января по март отмечается по 10-12 дней с метелью в месяц, а в отдельные годы  до 20 таких дней. Как правило, метели возникают при ветрах юго-западной четверти                 со скоростью 6-9 м/сек.

Туманы образуются в течение всего года.

## Инженерно-строительная характеристика территории

Территория с. Ома  МО «Омский сельсовет» НАО относится к северной строительно – климатической зоне I Г. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -37°С и -25°С. Продолжительность отопительного периода 285 дней.

Рельеф участка ровный, с общим уклоном в юго-западном направлении.

Почва и грунты песчаные и суглинистые, пригодные для строительства, площадку слагают элювиальные, техногенные и аллювиально-морские образования, представленные песками мелкими, плотными, прикрытые с поверхности слоем тугопластичных, плотных суглинков. Песчаные грунты составляют основную часть строения территории.

Мерзлые песчаные грунты расположены в южной части участка. Мерзлые пески встречаются под насыпным слоем. Кровля мерзлых песков лежит на глубине в среднем 1.2 м.

При строительстве на участке, где развита многолетняя мерзлота необходимо при инженерной  подготовке площадки произвести предпостроечное оттаивание грунтов, убрав для этой цели насыпной слой.

## Население

В муниципальном образовании «Омский  сельсовет» НАО по состоянию                         на 01.01.2015 года зарегистрировано 815 человек.

Характер демографической ситуации (динамика численности населения) поселения представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Численность населения по состоянию на 01.01.2015

| Муниципальное образование / населённый пункт | Всего, чел. |
| --- | --- |
| МО «Омский сельсовет» | 815 |
| с. Ома | 684 |
| д. Вижас | 61 |
| д. Снопа | 70 |

## Общие сведения о территориальном размещении жилищных, социальных               и производственных объектов в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО

Особенность существующей планировочной структуры села обусловлена наличием следующих факторов: река и прибрежная территория, существующая структура села и взаимное расположение селитебной территории, производственных и коммунальных объектов.

Село  развито с юго-запада на северо-восток. С западной стороны село ограничено рекой. Общественный центр расположен в центральной части села Ома.  В структуру общественного центра села входит главную  площадь, вокруг которой расположены контора СПК, дом культуры и магазин. Общественный центр не выразительный, не имеет выраженной архитектурно-планировочной структуры. Как и все село в целом (см. план современного использования).

Центральная часть населенного пункта представлена преимущественно одноэтажной деревянной жилой застройкой, подсобными помещениями, объектами социальной инфраструктуры:  дом культуры, магазины. В данной части села расположено здание конторы СПК. За домом культуры находится памятник  войнам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а восточнее памятника – сельское кладбище.

Восточная часть села образована жилой застройкой, подсобными помещениями. В состав рассматриваемой территории включены объекты социальной инфраструктуры: детский сад, сельская школа, здание общественной бани. Восточнее структуры существующей застройки расположена коммунально – складская территория, окруженная территорией свалки.

Западная часть застроена жилыми деревянными одноэтажными домами, также здесь расположены объекты социальной инфраструктуры, включающие в себя здание администрации, почта-сберкасса.

Планировочная организация южной части села обусловлена функциональной направленностью данной части территории. Рассматриваемая часть населенного пункта сформировалась как территория производственной направленности. Здесь расположена коммунально-складская территория и производственная территория, включающая в себя ферму, маслозавод, скотный двор. Между этими зонами размещена жилая застройка, находящаяся в санитарно-защитной зоне указанных выше территорий. В южной части села расположена контора жилищно-коммунального участка, узел связи, электростанция, а также склад  горюче-смазочных материалов.

Северная часть населенного пункта преимущественно представлена жилой застройкой. Из объектов социальной инфраструктуры здесь располагаются здание амбулатории, столовая, северо-западнее размещена пекарня, расположенная в непосредственной близости от побережья реки Ома.   Северо-восточнее структуры существующей застройки находится аэропорт с двумя взлетно-посадочными полосами и вертолетной площадкой.

Дороги (направления) не обустроены, уплотненное покрытие имеется лишь на незначительной части. Существующие дороги (направления) не позволяют создать стройную планировочную структуру.

## Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства  и жилищного фонда

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда муниципального образования.

В жилищном фонде МО «Омский сельсовет» НАО преобладают индивидуальные одно-двух этажные жилые дома, доля которых составила в целом по  муниципальному образованию около 68,5 %.

По состоянию на 01.09.2016 г. жилищный фонд МО «Омский сельсовет» НАО составил 23 761 кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя муниципального образования «Омский сельсовет» НАО приходится  29 кв. метров жилой площади.

Обеспеченность водопроводом и канализацией отсутствует. Центральным теплоснабжением обеспечиваются только объекты социальной инфраструктуры и часть муниципального жилого фонда в с. Ома.

Техническое состояние жилищного фонда следующее:

  - степень износа до 30%  -       27  %;

  - степень износа от 30% до 65%  -  30  %;

  - степень износа более 65%  -     43  %.

Рисунок 2 – Территориальные границы административного центра

с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО

Таблица  3.2.

Показатели, характеризующие жилищный фонд МО «Омский сельсовет» НАО

| Показатель | Ед. измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 23,761 |
| МКД с местами общего пользования (лестничные клетки и коридоры) | тыс. м2 | 1,404 |
| МКД с местами общего пользования (чердачные помещения) | тыс. м2 | 2,131 |
| ИЖД | тыс. м2 | 20,224 |
| Количество домов жилого фонда: | шт. | 146 |
| МКД (лестничные клетки и коридоры) | шт. | 4 |
| МКД с местами общего пользования (чердачные помещения) | шт. | 18 |
| ИЖД | шт. | 323 |

## Основные проблемы развития жилищного фонда МО «Омский сельсовет» НАО и пути решения

- низкий уровень инженерной и транспортной инфраструктуры.

- расположение в селитебной зоне коммунально-складских предприятий,                       в санитарно-защитные зоны которых попадает жилая застройка.

- расположение на территориях, имеющих сложные инженерно-строительные условия, к которым  в период весеннего половодья добавляется затопление юго-западной части села паводковыми водами.

- наличие построек  в виде сараев, имеющих большой процент износа.

- короткий строительный период, сложные погодные условия.

- отсутствие своих строительных материалов (доставка материалов осуществляется с других территорий).

Одно из основных решений в развитии жилищного фонда так и в целом с. Ома является разработка и утверждение Генерального плана. Генеральный план с. Ома разработан на период до 2027 года.

Задача  генплана состоит   в органичном включении необходимого нового жилого фонда в существующую ткань структуры села, с учетом природных факторов                                и функциональных связей. Основными условиями, определившими функциональное зонирование территории, являются санитарно-гигиенические требования к взаимному размещению производственных и жилищно-гражданских объектов, а также местные природные особенности участка строительства. Архитектурно-планировочная организация селитебной зоны разделяет ее на общественный центр, жилую застройку                   с комплексом зданий культурно-бытового назначения. Взаимное расположение этих элементов определилось  сложившейся застройкой, наличием  дорог и природными условиями.

В основу решений генерального плана положен принцип эффективного использования территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры при обеспечении всех районов максимально возможным уровнем инженерного оборудования и благоустройства. Общая цель планировочного решения в обеспечении устойчивого развития территории путем упорядочения ее планировочной организации – выделения элементов планировочной структуры микрорайона, кварталов, иных элементов, а также установления границ земельных участков предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства.

расчетного срока (20 лет)  с выделением 1 очереди строительства (7-10 лет).

К концу расчетного срока проектом предусматривается использовать территориальный запас для расселения расчетного количества населения (см. схему №2).

При этом будут использованы как свободные от застройки территории,                               так и территории районов реконструкции.

Исходя из архитектурно-планировочных решений и изменений характера социальных требований, предъявляемых в настоящее время к жилищу, проектом предлагается структура нового жилищного строительства, с ориентацией на возведение большего количества малоэтажного жилищного фонда (см. основной чертеж).

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующей жилой застройки. При реконструкции районов жилой застройки предусматривается упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы общественного обслуживания, озеленения и благоустройства территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию                     и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование.

Объемы сохраняемого или подлежащего сносу жилищного фонда определяется                    в установленном порядке с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

При комплексной реконструкции сложившейся застройки возможно уточнение нормативных требований заданием на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры, государственного надзора и санитарной инспекции. При этом обеспечивается снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно- гигиенических условий проживания населения.

Объем нового строительства к концу расчетного срока составит 4,6 тыс. м² общей площади, в том числе 0,92 тыс. м² - на 1 очередь. С учетом существующей сохраняемой застройки жилищный фонд села составит  4,6 тыс.м² общей площади, что позволит расселить здесь 0,85 тыс. чел.

К концу расчетного срока территория, занимаемая малоэтажной (1-2 этажной) жилой застройкой, составит  40.1  га.

В центральной части населенного пункта планируется уплотнение и упорядочение существующей селитебной территории. На территории общественного центра формируется система взаимосвязанных общественных пространств, которая будет составлять  его ядро.

Западную часть планируется преобразовать путем  уплотнения и упорядочения существующей селитебной территории, частичного сноса ветхих домов. Данные мероприятия позволят улучшить условия проживания населения, создадут предпосылки для формирования современного облика данной части села. Также проектом предлагается озеленение и обустройство прибрежной территории.

На территории южной части села планируется уплотнение и упорядочение существующей селитебной территории, частичный снос ветхих домов. Запроектирован перенос существующей здесь коммунально – складской территории юго – восточнее проектируемой планировочной структуры данной части населенного пункта, планируется уменьшение территории фермы: данные мероприятия позволят создать в данной части села благоустроенный жилой квартал, вывести жилые дома из санитарно-защитных зон предприятий путем компактного размещения проектируемых производственных                             и коммунально-складских объектов, изменения емкость указанных объектов.

В северной части планируется уплотнение и упорядочение существующей селитебной территории. Проектом предусмотрено в данной части поселка обустройство новых детских площадок.

Новый жилищный фонд села будет составлять:

на расчетный срок –  4,6 тыс.м² общей площади;

на I очередь строительства –  0,92 тыс.м² общей площади.

В целях уплотнения жилой (селитебной) территории необходимо применять новые технологии и материалы. Осуществление данных мероприятий будет способствовать сокращению пожарных разрывов между зданиями, которые в настоящее время составляют 22,5 м из расчета на деревянное строительство (учитывая существующую строительную базу).

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Жители и учреждения МО «Омский сельсовет» НАО обеспечиваются  электроэнергией от дизельных электростанций.

Передача мощности в населенных пунктах производится на напряжении 10 кВ и передается в границах населенного пункта по воздушным ЛЭП. Электросети находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность электросетей 184,155 км.

На территории МО поставщиком электрической энергии является муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис».

с. Ома -  Энергоснабжение с. Ома осуществляется от дизельной электростанции                    МП ЗР «Севержилкомсервис».

В состав ДЭС с. Ома входит:

ДГР – 520 кВт – 2011 года ввода в эксплуатацию;

FG Wilson P800P1 – 640 кВт – 2013 года ввода в эксплуатацию;

ДГР – 320 кВт – 2003 года ввода в эксплуатацию;

ДГ - 80 – 520 кВт – 2015 года ввода в эксплуатацию.

Суммарная мощность  2 МВт.

Основным видом топлива на электростанции является дизельное топливо. Топливное хозяйство включает в себя 39 горизонтальных резервуара. Общий объём резервуаров составляет 1610 м³. Выдача мощности производится на напряжении 10кВ и передается  в поселок по двум воздушным ЛЭП (ВЛ) сечением проводов 70 мм².

Электроснабжение с. Ома непосредственно осуществляется от фидера распределительного устройства ДЭС до повысительной трансформаторной подстанции 0,4/10 кВ, далее по высоковольтным линиям электропередач напряжением 10 кВ выполненных проводами СИП -1, через понизительные трансформаторные подстанции 10/0.4 кВ низковольтными магистральными линиями электропередач выполненных проводами марки СИП-2.

Реконструкция лини электропередач с. Ома с полной заменой опор, проводов, установкой новых трансформаторных подстанции, произведена в 2015 году.

По состоянию на 01.01.2016 дефицит мощности в системе электроснабжения отсутствует. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии                 на период до 2026 года не ожидается.

Суммарная протяженность линий электропередач составляет 180155 м.

Качество передаваемой электроэнергии соответствует требованиям к качеству электроэнергии:

стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

допустимое отклонение напряжения составляет не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях составляет не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия предоставляется всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

д. СНОПА.

Энергоснабжение д. Снопа осуществляется от дизельной электростанции                    МП ЗР «Севержилкомсервис».

Передача потребителям электрической энергии осуществляется непосредственно                от питающего фидера ДЭС через распределительную сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Основным видом топлива на электростанции является дизельное топливо. Топливное хозяйство включает в себя 9 горизонтальных резервуара.

Общий объём резервуаров составляет 100 м³.

Выдача мощности производится на напряжении 0,4 кВ.

Суммарная протяженность линий электропередач составляет 1 700 м.

Установленная суммарная мощность ДЭС – 240 кВт.

В состав ДЭС входит:

АД – 60 - Т400-1РМ – 2008 года ввода в эксплуатацию;

АД – 60 - Т400-1РМ – 2012 года ввода в эксплуатацию;

АД – 30 - Т400-1Р – 2012 года ввода в эксплуатацию;

АД – 60 - Т400-РМ2 – 2011 года ввода в эксплуатацию;

АД – 30 - Т400-1РМ – 2003 года ввода в эксплуатацию.

Внутрипоселковая ЛЭП 0,4 кВ выполнена с применением самонесущего изолированного провода СИП-1. Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ д. Снопа осуществлена в 2016 году с заменой сталеалюминевых проводов на самонесущие изолированные провода с установкой новых опор электропередач.

В настоящее время качество передаваемой электроэнергии соответствует требованиям к качеству электроэнергии:

стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока составляет - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

допустимое отклонение напряжения составляет не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях составляет не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

По состоянию на 01.01.2016 дефицит мощности в системе электроснабжения отсутствует. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии на период до 2026 года не ожидается.

д. Вижас

Энергоснабжение д. Вижас осуществляется от дизельной электростанции                    муниципального предприятия «Севержилкомсервис».

Передача потребителям электрической энергии осуществляется непосредственно                от питающего фидера ДЭС через распределительную сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Основным видом топлива на электростанции является дизельное топливо.

Топливное хозяйство включает в себя 10 горизонтальных резервуара.

Общий объём резервуаров составляет 100 м³.

Выдача мощности производится на напряжении 0,4 кВ.

Суммарная протяженность линий электропередач составляет 2 300 м.

Установленная суммарная мощность ДЭС – 295 кВт.

В состав ДЭС входит:

АД – 100 - Т400-1РМ – 1994 года ввода в эксплуатацию;

АД – 30 - Т400-1РМ – 2011 года ввода в эксплуатацию;

АД – 60 - Т400-1Р – 2008 года ввода в эксплуатацию;

АД – 75 - Т400-РМ2 – 2014 года ввода в эксплуатацию;

АД – 30 - Т400-1РМ – 2002 года ввода в эксплуатацию.

Внутрипоселковая ЛЭП 0,4 кВ выполнена с применением самонесущего изолированного провода СИП-1. Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ д. Вижас осуществлена              в 2016 году с заменой сталеалюминевых проводов на самонесущие изолированные провода с установкой новых опор электропередач.

В настоящее время качество передаваемой электроэнергии соответствует требованиям к качеству электроэнергии:

стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока составляет - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

допустимое отклонение напряжения составляет не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях составляет не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей                  за долги.

По состоянию на 01.01.2016 дефицит мощности в системе электроснабжения отсутствует. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии на период до 2027 года не ожидается.

Электроэнергия предоставляется всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Для обеспечения муниципального образования электроэнергией в полном объеме необходимо:

- реконструкцию распределительного устройства;

- реконструкцию щитового оборудования;

- реконструкцию и оптимизацию емкостного парк ГСМ с заменой технически изношенных емкостей.

- разработать проект электрофикации МО «Омский сельсовет» НАО;

- провести   работы по замене ЛЭП и трансформаторов в соответствии с проектом электрофикации.

Для бесперебойной безаварийной подачи электроэнергии необходимо приобретение новых дизель – генераторов.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

Теплоснабжающей организацией на территории с. Ома, д. Вижас и д. Снопа является муниципальное предприятие заполярного района «Севержилкомсервис». Зона эксплуатационной ответственности до потребителей. Тепловые сети находятся                  на обслуживании также у муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис».

Централизованную выработку тепловой энергии в с. Ома осуществляет 1 (одна) центральная котельная.

Централизованным теплоснабжением в МО «Омский сельсовет» НАО обеспечены 1,2 % жилого фонда (4 многоквартирные дома), в том числе с. Ома 1,2 %.

Топливо для котельных в с. Ома – каменный уголь.

Основной ресурс для автономных котельных в д. Вижас и д. Снопа – электрическая энергия.

Резервное топливо для автономных котельных в д. Вижас и д. Снопа – каменный уголь.

На территории муниципального образования «Омский сельсовет» НАО отопление осуществляется, за исключением централизованного и ведомственного в основном                  от индивидуальных отопительных твердотопливных котлов, в том числе печного отопления, а также водяных электрических котлов.

Для бесперебойной работы центральных, ведомственных автономных котельных                                    и индивидуальных отопительных твердотопливных котлов (печей) ежегодный годовой завоз топлива составляет:

- каменного угля 1797 тонн;

- дров 1367 куб. м;

- дизельное топливо 6801 тонн.

Протяженность тепловых сетей на территории МО составляет 460 метров                              в двухтрубном исполнении, вся теплотрасса находится в удовлетворительном состоянии.

Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов диаметром – от 50 до 105 мм.  Прокладка тепловых сетей выполнена следующим способом:

-подземным (бесканально);

Тепловая изоляция трубопроводов выполнена следующими материалами:

- пенополиуретаном;

- пеноизолом.

Водоподготовительных установок на центральной котельной с. Ома и автономных ведомственных котельных в д. Вижас и д. Снопа не предусмотрено. Тепловые сети «Центральной котельной» в с. Ома подпитываются из скважин оборудованных в здании котельной. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Потери тепловой энергии в сетях не превышают 0,01% от нагрузки потребителей.  Коммерческий учет тепловой энергии, принятой потребителями отсутствует. Работа  котельного и насосного оборудования полуавтоматическая.

Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

В таблице 4.1.отображены основные характеристики  существующих тепловых сетей в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО.

Расположение источников тепловой энергии  в с. Ома представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 - Расположение источников тепловой энергии в с. Ома

Таблица 4.1.

Основные характеристики тепловых сетей идущих от «Центральной котельной» в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО

| Сеть | Дата ввода в эксплуатацию | Тип линии | Количество трубопроводов | Тип прокладки | Условный диаметр трубопровода, мм | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопроводов, м | Удельные теплопотери (нормативная плотность теплового потока), ккал/(ч*м) | Изоляция | Коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/(м0C) | Толщина изоляции, мм | Дата прокладки или последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная с. Ома | 01.09.2003 | Подающая линия | 1 | Бесканальная | 105 | 114 | 370,00 | 43,40 | Пенополиуретан | 0,041 | 60,00 | 30.08.2003 |
|  |  | Обратная линия | 1 | Бесканальная | 105 | 114 | 370,00 | 43,40 | Пенополиуретан | 0,041 | 60 | 30.08.2003 |
|  | 01.09.2006 | Подающая линия | 1 | Бесканальная | 70 | 76 | 50,00 | 36,00 | Пеноизол | 0,05 | 60,00 | 30.08.2006 |
|  |  | Обратная линия | 1 | Бесканальная | 70 | 76 | 50,00 | 36,00 | Пеноизол | 0,052 | 60,00 | 30.08.2006 |
|  | 01.09.2013 | Подающая линия | 1 | Бесканальная | 50 | 57 | 40,0 | 30,00 | Пенополиуретан | 0,041 | 60,00 | 30.08.2006 |
|  |  | Обратная линия | 1 | Бесканальная | 50 | 57 | 40,00 | 30,00 | Пенополиуретан | 0,041 | 60,00 | 30.08.2006 |

Проводя анализ  таблицы 4.1 видим, что большая часть стальных труб теплоснабжения уложена без лотков, что увеличивает потери тепла при транспортировке                  к потребителям, необходима замена прокладки с бесканальной  на канальную,  т. е.  предизолированную, тем самым сократятся потери тепла при транспортировке.

Существующие источники централизованной тепловой энергии:

Котельная «Центральная»

Расположена в юго-восточной части с. Ома.

Здание котельной кирпичное.

Реконструкция котельной проведена в 2013 году.

В котельной установлены водогрейные котлы:

- КВм-1,16К –в количестве двух единиц.

Котлы работают на твердом топливе (каменном угле), температура нагрева воды до 95ºС (температурный график 95 – 70 ºС).

Установленная мощность котлов: КВм-1,16К – 1,16 Гкал/ч;

Суммарная установленная мощность котельной «Центральная» 2,32 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность каждого котлов: КВм-1,16К – 0,95 Гкал/ч,

Суммарная располагаемая мощность котельной 1,90 Гкал/ч.

Располагаемая мощность технического резерва котельной (КВм-1,16К в резерве –

97 % резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 0,95 Гкал/ч,  Нагрузка на котельную в максимально зимнем режиме (расчётная температура -37 ºС): 0,98 Гкал/ч.

Расход  тепловой  энергии на собственные нужды котельной 4,4 % от суммарной располагаемой мощности.

Автономная котельная «Амбулатория с. Ома»

Расположена в восточной части с. Ома.

В котельной установлены водогрейные котлы:

- «самодельный» в количестве одной единицы

- «Zota Econom» в количестве одной единицы

Котёл «самодельный» работает на твёрдом топливе, температура нагрева воды до 95ºС.   Установленная мощность котла: – 15 кВт.

Котёл «Zota Econom» работает на электрической энергии, температура нагрева воды до 95ºС. Установленная мощность котла: – 12 кВт.

Суммарная установленная мощность котельной «Амбулатория с. Ома» 27 кВт.

Располагаемая тепловая мощность каждого котла 0,01 Гкал/ч.

Суммарная располагаемая мощность котельной 0,02 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность меньше установленной, ввиду снижения эффективности сжигания топлива использовании топлива с меньшей теплотой сгорания, чем у проектного топлива,  и  в результате снижения КПД котлов в процессе                             их эксплуатации.

Располагаемая мощность технического резерва котельной («самодельный»                    в резерве  –  100 % резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 0,01 Гкал/ч,  Нагрузка на котельную в максимально зимнем режиме (расчётная температура -37 ºС): 0,014 Гкал/ч.

Максимальное потребление  тепловой  энергии на собственные нужды котельной

4 % от располагаемой мощности.

Автономная котельная «Школа д. Снопа»

Расположена в д. Снопа.

В котельной установлены водогрейные котлы:

- самодельный в количестве одной единицы

- «Zota Econom» в количестве одной единицы

Котёл «самодельный» работает на твёрдом топливе, температура нагрева воды                до 95ºС.   Установленная мощность котла: – 7 кВт.

Котёл «Zota Econom» работают на электрической энергии, температура нагрева воды до 95ºС.   Установленная мощность котла: – 12 кВт.

Суммарная установленная мощность котельной «» 19 кВт.

Располагаемая тепловая мощность котла  «самодельный» 0,006 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котла  «Zota Econom» 0,01 Гкал/ч.

Суммарная располагаемая мощность котельной «Школа д. Снопа» 0,016 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность меньше установленной, ввиду снижения эффективности сжигания топлива использовании топлива с меньшей теплотой сгорания, чем у проектного топлива,  и  в результате снижения КПД котлов в процессе                             их эксплуатации.

Располагаемая мощность технического резерва котельной («Zota Econom» в резерве  –  100 % резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 0,01 Гкал/ч,  Нагрузка на котельную в максимально зимнем режиме (расчётная температура -37 ºС): 0,008 Гкал/ч.

Максимальное потребление  тепловой  энергии на собственные нужды котельной

4 % от располагаемой мощности.

Автономная котельная «ФАП д. Вижас»

Расположена в д. Вижас.

В котельной установлены водогрейные котлы:

- «самодельный» в количестве одной единицы

- «Zota Econom» в количестве одной единицы

Котёл «самодельный» работают на твёрдом топливе, температура нагрева воды               до 95ºС.   Установленная мощность котла: – 6 кВт.

Котёл «Zota Econom» работают на электрической энергии, температура нагрева воды до 95ºС.   Установленная мощность котла: – 6 кВт.

Суммарная установленная мощность котельной «ФАП д. Вижас» 12 кВт.

Располагаемая тепловая мощность котла  «самодельный» 0,006 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котла  «Zota Econom» 0,006 Гкал/ч.

Суммарная располагаемая мощность котельной «Школа д. Снопа» 0,0012 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность меньше установленной, ввиду снижения эффективности сжигания топлива использовании топлива с меньшей теплотой сгорания, чем у проектного топлива,  и  в результате снижения КПД котлов в процессе                             их эксплуатации.

Располагаемая мощность технического резерва котельной («Zota Econom» в резерве  –  100 % резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 0,006 Гкал/ч,  Нагрузка на котельную в максимально зимнем режиме (расчётная температура -37 ºС): 0,005 Гкал/ч.

Максимальное потребление  тепловой  энергии на собственные нужды котельной

4 % от располагаемой мощности.

В таблице 4.2. приведены основные технические и эксплуатационные параметры теплоисточников.

Таблица 4.2.

Основные технические и эксплуатационные параметры теплоисточников

| Название котельной | Марка котла | Дата ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час (кВт/ч) | Вид топлива | КПД паспорт, % | Нагрузка, Гкал/час | Резерв, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ома Центральная котельная | КВм-1,16К | 2013 | 1,16 | уголь | 82 | 0,63 | 97 |
|  | КВм-1,16К | 2013 | 1,16 | уголь | 82 |  |  |
| с. Ома Амбулатория | Самодельный | 2000 | (15) | уголь | 80 | 0,014 | 100 |
|  | Zota Econom | 2016 | (12) | эл. энергия | 98 |  |  |
| Школа д. Снопа | Самодельный | 2000 | (7) | уголь | 80 | 0,008 | 100 |
|  | Zota Econom | 2016 | (12) | эл. энергия | 98 |  |  |
| д. Вижас ФАП | Самодельный | 2000 | (6) | уголь | 80 | 0,005 | 100 |
|  | Zota Econom | 2016 | (6) | эл. энергия | 98 |  |  |

Мероприятия программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение:

1. Разработать и утвердить схему теплоснабжения с. Ома МО «Омский сельсовет».

2. Теплоснабжение жилого фонда, а также социальных и производственных зданий рекомендуем запроектировать от централизованной теплосети.

3. Провести расширение и увеличение мощности центральной котельной, предусмотреть резервные источники топлива и аварийного электроснабжения. В случае необходимости оптимизации зоны покрытия и распределения тепловой нагрузки - запроектировать дополнительную котельную в с. Ома.

4. Для надежности централизованного теплоснабжения рекомендуем предусмотреть устройство перемычек между теплосетями, что даст возможность резервирования теплоисточников и перераспределения зон обслуживания с целью оптимизации загрузки оборудования котельных;

5. С целью экономии тепла на отопление жилой фонд и социальные объекты необходимо оборудовать теплосчетчиками.

6. Предусмотреть на котельных ХВО (химическую водоочистку), как в части умягчения, так и в части дегазации подпиточной воды.

Ожидаемые результаты выполнения мероприятий:

Социальные результаты мероприятий: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии потребителям, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных, уменьшение затрат на производство 1 Гкал.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Застройка МО «Омский сельсовет» НАО на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструтуры муниципального образования «Омский сельсовет» НАО на период 2016 – 2027  гг. являются:

1. Обеспечение населения муниципального образования качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПиН по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей                        и охраны здоровья населения города.

2. Рациональное использование водных ресурсов, уменьшение потерь питьевой воды при транспортировке для потребителей.

3. Защита окружающей среды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса  инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных                               с строительством, реконструкцией и модернизацией объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям муниципального образования в соответствии с нормативными требованиями                                         к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, соответствующая или доведенная до нормативных требований                   по качеству на водоочистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через построенные, капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества.

При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлена дополнительная фильтрация.

Существующее положение водоснабжения МО «Омский сельсовет» НАО

В настоящее время на территории муниципального образования «Омский сельсовет»  НАО полностью отсутствует централизованная система водоснабжения и водоотведения.

В муниципальном образовании преобладает нецентрализованное водоснабжение,                в виде общественных водоразборных колонок и частных (индивидуальных) скважин.

Из подземных вод для водоснабжения используются, как правило, воды первого             от поверхности водоносного горизонта – современные аллювиальные, верхне -                                и среднечетвертичные.

Из дочетвертичных комплексов используются верхнепермские и нижнетриасовые воды. Каптаж осуществляется скважинами, колодцами и родниками. Глубина скважин             не превышает 20… 30 м, удельные дебиты составляют 0,01… 1,7 л/с.

Скважины не имеют требуемого оборудования, зон санитарной охраны и работают не в полную мощность. Используются чаще для технического водоснабжения. Колодцы имеют глубину 2,5… 10,0 м. Производительность их 0,2…0,6 л/с. Колодцы закреплены деревянными срубами, сечением от 0,6…1,6 м. Санитарное состояние, как правило, неудовлетворительное, воды характеризуются повышенным содержанием органических веществ и бактерий.

с. Ома

Водоснабжение с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО нецентрализованное – как за счет подземных вод, так и за счет поверхностных вод р. Ома.

В качестве водозаборных устройств используются скважины: 2 общественные скважины (годы постройки 1972 и 1986, ремонт в 1997 году) и около 52 индивидуальных скважин. Глубина скважин в среднем составляет 18 м. Уровень воды от поверхности земли – от 7 до 15 м. Диаметры скважин – 50 мм. Рабочая часть фильтров – 1 м. Подъем воды осуществляется электрическими насосами «Кама-10» либо аналогами. Общественные скважины находятся в отапливаемых помещениях. Зоны санитарной охраны – отсутствуют.

Фактическое водопотребление составляет 30 л/сутки на человека                                    или 0,030 м3/сутки на человека. Водопотребность по СНиП: достаточная – 30…50 л/сут                    на человека. Водопотребность  на перспективу  – 150…250  л/сутки на  человека.

Качество воды из существующих источников по данным Госсанэпиднадзора                   не соответствует нормативным требованиям.

Меженные  расходы реки Омы не лимитируют водоснабжение села.

Результаты проведения исследований проб воды из существующих общественных источников:

Наименование источника: колодец  в с. Ома по ул. Школьной и ул. Механизаторов.

Пробы воды из колодцев (водоразборных колонок) в с. Ома не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1175 по следующим показателям: ОКБ, ТКБ.

д. Вижас, д. Снопа

Водопотребность по СНиП: достаточная - 5 м3/сутки, на перспективу - 20 м3/сутки. Водоснабжение д. Снопа и д. Вижас обеспечивается водой также за счёт поверхностных источников:  одноименных рек р. Вижас и р. Снопа и нескольких общественных водоразборных скважин, родника.  Население самостоятельно осуществляет забор и доставку воды  из природных источников.

Качество воды в природных источниках не соответствует требованиям СанПиН                по следующим показателям: железо, азот в м/г аммиака, мутность, цветность, марганец.

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие   при водоснабжении муниципального образования:

- несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, не позволяющие обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормами);

- отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие попадания в них загрязняющих веществ;

- отсутствие необходимого комплекса водоочистных сооружений (установок                                    по химической и бактериологической очистке на основе современных технологий);

Характеристика скважин населенных пунктов муниципального образования приведена в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Износ оборудова ния ( %) | Водозабор (м3/час) | Глубина скважины (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина (колодец) №1 с. Ома | 1982 | 80 | 3 | 10 |
| 2 | Скважина (колодец) №2 с. Ома | 1984 | 80 | 4,8 | 18 |

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В настоящее время на территории МО «Омский сельсовет» НАО систем централизованного водоотведения не имеется. Застройка оборудована выгребами, вывоз нечистот осуществляется транспортом на свалку. Требуется проработка вопроса строительства блочных локальных очистных сооружений в каждом населенном пункте муниципального образования, приобретения специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО на переработку и утилизацию.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Твердые коммунальные отходы (ТКО) в жилой зоне многоквартирных домов собираются в контейнер и вывозятся на санкционированную свалку.

Характеристика полигонов представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Характеристика полигонов

| Расположение полигона | Площадь, га | Загруженность, % |
| --- | --- | --- |
| к северо-западу от села Ома, земельный участок под складирование коммунальных отходов | 0,1 | 90 |
| к северо-западу от села Ома, земельный участок под размещение отходов | 0,1 | 0 |

На территории МО «Омский сельсовет» НАО имеется 2 несанкционированные свалки в д. Снопа и д. Вижас.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных коммунальных приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета потребителями, % |
| --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 52 | 100 | 20 |
| Газ | - | - | - |
| Водоснабжение | - | - | - |
| Водоотведение | - | - | - |

Существующие темпы установки приборов учета недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

# ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории МО «Омский сельсовет» НАО рассматривается до 2027 г.

Документами территориального планирования являются генеральный план административного центра с. Ома, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и муниципального образования.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Численность население МО «Омский сельсовет» НАО на расчетный срок (2027 г.) увеличится.

Численность населения по годам представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Прогноз численности населения поселения на конец расчетного срока (2027 год)

| Наименование | 2020 | 2027 |
| --- | --- | --- |
| Общее количество населения, человек | 1094 | 1156 |

Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда МО «Омский сельсовет» НАО составляет 23,761 тыс. м² общей площади.

Таким образом, при численности населения 815 человек, средняя жилищная обеспеченность общей площадью на человека составляет 29,7 м²/чел., что находится                              в пределах нормативного значения 20 м²/чел.

Объекты обслуживания населения и здравоохранения

На территории МО «Омский сельсовет» НАО имеются следующие учреждения образования:

- Учреждения культуры и образования:

  - дом культуры с библиотекой;

  - детское дошкольное учреждение (детский сад: 70 мест - 46 воспитанников);

  - общеобразовательная школа (110 мест-104 учащихся);

  - интернат.

- Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:

  - больница (амбулатория);

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

  - магазины (продуктовые и промтоварные);

  - столовая;

  - пекарня (мощность-216 кг/сутки);

  - баня.

- Предприятия и учреждения жилищно – коммунального хозяйства:

  - жилищно-коммунальный участок.

    - Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи:

  - администрация;

  - почта;

  - сберкасса.

В системе культурно-бытового обслуживания населения в последние годы происходят существенные изменения – появляются мелкие коммерческие предприятия торговли и общественного питания, территориально приближенные к потребителю, увеличивается общая торговая площадь.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2027 года представлены в таблице 5.2. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.2

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние – 2015 год | Расчетный срок – 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./год | 2,0 | н/д |
|  | Протяженность сетей | км | 29,4 | н/д |
|  | Теплоснабжение |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 1121 | 1474 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 1,08 | 2,15 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | 0 | 0 |
|  | котельные | Гкал/час | 1,08 | 2,15 |
|  | Протяженность сетей (двухтрубное) | км | 0,460 | н/д |
|  | Газоснабжение |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | - |
|  | Потребление газа, в том числе: | млн. м3/год | - | - |
|  | Источники подачи газа | млн. м3/год | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | - | - |
|  | Водоснабжение |
|  | Водопотребление | тыс. м3/год | 0,6 | 45,15 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | н/д |
|  | Протяженность сетей | п. м | - | 20780 |
|  | Водоотведение |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/год | - | 44,419 |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | - | 3 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 170 |
|  | Протяженность сетей | км | - | - |
|  | Санитарная очистка территории |
|  | Объем коммунальных отходов | тыс. м3/год | 0,432 | 1,272 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 2 | 2 |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | 0,2 | 0,2 |
| н/д – данные отсутствуют |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО на период до 2027 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | <7 | <6 | <3 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,7 | 0,8 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | <10 | <10 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 7 | 13,3 | 15,0 | 16,6 | 18,3 | 20 | 25 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 100 |
|  | Газоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Система водоснабжения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества воды |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Система водоотведения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Износ канализационных сетей | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | - | - | - | - | - | <30 | <10 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н/св. – нет сведений |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов МО «Омский сельсовет»  НАО до 2027 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов МО «Омский сельсовет» НАО

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2027 годы |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения МО «Омский сельсовет» НАО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |
| реконструкция распределительных устройств, щитового оборудования дизельных электростанций, приобретение новых дизель-генераторов | 15000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |
| Работы по замене изношенных ЛЭП и трансформных подстанций. | 3500 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 2700 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 18850 |  | 1200 | 1475 | 1200 | 1200 | 13775 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения МО «Омский сельсовет» НАО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |
| Модернизация существующей котельной (строительство новой), работающей на твёрдом топливе, с открытым котловым контуром, без системы ГВС, с установленной тепловой мощностью не менее 4,0 МВт (3,85 Гкал/ч). | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |
| Реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок с разработкой ПСД | 10000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей с разработкой ПСД | 12000 |  |  |  |  | 5000 | 7000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 32300 |  |  | 2250 | 2000 | 7000 | 21050 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |
| Проведение мониторинга качественного состава подземных вод и обустройство подземного водозабора с оснащением приводов глубинных насосов частотными преобразователями, а также установка резервуаров чистой воды., проектирование, приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, устройство водовода из водозаборных сооружений скважин до водоразборных колонок в посёлке | 22332,2 |  |  | 500 | 1500 | 3000 | 17332,2 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
| Проведение своевременных ремонтных и планово-предупредительных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды | 7091,9 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 4691,9 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 29424,1 |  | 600 | 1100 | 2100 | 3600 | 22024,1 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |
| строительство блочно-модульных очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления в каждом населенном пункте. | 17106 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 5106 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |
| Строительство септиков с локальными канализационными сетями с присоединением максимального количества абонентов к одному септику, установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения. | 15633 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 6633 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 32939 |  |  | 7000 | 7200 | 7000 | 11739 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 50 |  |  | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами МО «Омский сельсовет» НАО | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |
| Закрытие существующих несанкционированных свалок на территории МО «Омский сельсовет» НАО | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| Рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории МО «Омский сельсовет» НАО | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |
| Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | 300 |  |  | 150 | 150 |  |  |
| Приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения ТКО | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка нормативно-правового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 150 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 4800 |  | 1585 | 2835 | 160 | 10 | 210 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |
| Проведение энергетического аудита | 25 |  |  | 25 |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 |  | 15 | 40 | 15 | 15 | 15 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 118413,1 |  | 3400 | 14700 | 12675 | 18825 | 68813,1 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство                 и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых                 для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет                    в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают,                                  но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения МО «Омский сельсовет» НАО.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- реконструкция распределительных устройств, щитового оборудования дизельных электростанций;

- приобретение новых дизель-генераторов.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 15000 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- работы по замене изношенных ЛЭП и трансформных подстанций.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 3500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения МО «Омский сельсовет» НАО.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Модернизация существующей котельной (строительство новой), работающей на твёрдом топливе, с открытым котловым контуром, без системы ГВС, с установленной тепловой мощностью не менее 4,0 МВт (3,85 Гкал/ч). Комплектация предлагаемой котельной должна включать в себя:

- не менее трёх котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 10000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности  и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости  в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные                            на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

-  реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузки с разработкой ПСД;

- строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей                          с разработкой ПСД;.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 22 000 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы                       для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие: не предусматриваются.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции                  и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения               в части источников водоснабжения:

- проведение мониторинга качественного состава подземных вод и обустройство подземного водозабора с оснащением приводов глубинных насосов  частотными преобразователями, а также установка резервуаров чистой воды.

- проектирование, приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения;

- устройство водовода из водозаборных сооружений скважин до водоразборных колонок в посёлке.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые                    при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам                             и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимые капитальные затраты: 22332,2 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- проведение своевременных ремонтных и планово-предупредительных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 7091,9 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры                    МО «Омский сельсовет» НАО, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений канализации.

Срок реализации: до 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции                  и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений                             и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство  блочно-модульных очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления в каждом населенном пункте.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 17 106 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- строительство  септиков с локальными канализационными сетями с присоединением максимального количества абонентов к одному септику.

- установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются                              при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 15 633 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия не предусматриваются.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия не предусматриваются.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия не предусматриваются.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Омский сельсовет» НАО, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор                                и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов                                 на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами МО «Омский сельсовет» НАО;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды муниципального образования;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО;

- закрытие существующих несанкционированных свалок на территории МО «Омский сельсовет» НАО;

- рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории МО «Омский сельсовет» НАО;

- строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки;

- приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения ТКО.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 4800 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2018 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией МО «Омский сельсовет» НАО.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования – 100,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

## Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории МО «Омский сельсовет» НАО мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Заполярного района, бюджета МО «Омский сельсовет» НАО, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства окружного и федерального бюджетов в рамках финансирования окружных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов,  платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация МО «Омский сельсовет» НАО.

Координатором реализации Программы является администрация МО «Омский сельсовет» НАО, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этап:

1 этап – 2016-2020 гг.;

2 этап – 2021-2027 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016-2017 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы МО «Омский сельсовет» НАО является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы МО «Омский сельсовет» НАО предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией МО «Омский сельсовет» НАО по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации МО «Омский сельсовет» НАО.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

на 2016-2020 годы и период до 2027 года

Пояснительная записка

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Юридический адрес: 166735, Ненецкий автономный округ, с. Ома

| Глава муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа | __________________ | О.В. Чупова |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Департамента строительства

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

от « 30 » ноября 2016 года № 562-р

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

на 2016-2020 годы и на период до 2027 года

Пояснительная записка

2016 г.

2015 г.