ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционной программе в сфере теплоснабжения

Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей

на 2022-2026 годы

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2022-2026 годы (далее – инвестиционная программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

- постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

- схемой теплоснабжения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 2028 года, утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28 июня 2016 года № 746.

Инвестиционная программа рассчитана на пять лет (2022-2026 годы) с общим объемом финансирования 113 788,22 тыс. руб. (с НДС), в том числе по годам:

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 19 042,287 тыс. руб.;

2025 год – 47 012,477 тыс. руб.;

2026 год – 47 733,457 тыс. руб.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- амортизационные отчисления в сумме 56 894,110 тыс. руб. (с учетом НДС)  или 50% от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;

- средства бюджетного финансирования в сумме 56 894,110 тыс. руб. (с учетом НДС)  или 50% от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ.

С 1 января 2025 года внесена корректировка в инвестиционную программу с общим объемом финансирования 167 784,462 тыс. руб.	(без НДС) в том числе по годам:		2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 29 308,300тыс. руб.;

2025 год – 97 971,058 тыс. руб.;

2026 год – 40 505,105 тыс. руб.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- амортизационные отчисления в сумме 43 240,592	тыс. руб. (без НДС)  или 25,77% от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ;

- средства бюджетного финансирования в сумме 124 543,87 тыс. руб. (без НДС)  или 74,23% от общей стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ.

С 1 января 2026 года внесена корректировка в инвестиционную программу с общим объемом финансирования 167 784,462 тыс. руб.	(без НДС) в том числе по годам:

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 29 308,300 тыс. руб.;

2025 год – 58 041,276 тыс. руб.;

2026 год – 80 434,886 тыс. руб.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

•	амортизационные отчисления в сумме 40 813,202	тыс. руб. (без НДС);

•	средства бюджетного финансирования в сумме 126 971,261 тыс. руб. (без НДС).

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, рассчитан в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр (цены VI квартала 2015 года). Объем средств на 2022-2026 годы определен с учетом индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору капитальных вложений (II вариант развития).

Подготовка проектной документации на строительство модульной котельной № 13 в п. Лесозавод выполнена Инженерной компанией «Теплогазстрой».  Проектирование проводилось в период с  30.08.2018  по  11.02.2021 года, стоимость работ  составила 2 285,338 тыс. руб. с учетом кадастровых работ. В 2020 году были выполнены проектные работы по техническому перевооружению котельной №14  ООО «Газконтракт» стоимость работ составила 907,666 тыс. руб. Проектирование проводилось в период с  10.08.2020  по  14.10.2020 года.

Мероприятия инвестиционной программы включают:

- Существующая котельная № 13 в п. Лесозавод 1996 года ввода в эксплуатацию. Укомплектована двумя котлами марки BIZON NO970 и одним котлом марки "Факел". Котлы, ввиду физического износа, не обеспечивают паспортную производительность - установленная мощность котельной суммарно - 2 Гкал/час, располагаемая по режимным картам суммарно  - 1,3 Гкал/час, подключенная нагрузка с учетом теплопотерь  - 1,2 Гкал/час.  То есть, в случае отказа одного из котлов, отсутствует возможность обеспечения тепловой нагрузки в полном объеме, что не допустимо при экстремально низких температурах наружного воздуха. Средняя степень износа котлов, определенная по сроку службы каждого агрегата, составляет 84 %. Износ здания котельной в соответствии с тех.паспортом – 68 %.  В рамках мероприятия предполагается возведение модульного здания, укомплектованного современным теплогенерирующим оборудованием, работающим в автоматическом режиме без присутствия постоянного обслуживающего персонала со сниженным расходом газа на выработку тепловой энергии.    Ожидается снижение газа на выработку тепла за счет применения котлов с высоким КПД и снижение расхода условного топлива до 152 кг у.т./Гкал за счет применения высокотехнологичных газогорелочных устройств. Котельная позволит обеспечить потребителей качественной услугой по теплоснабжению и горячему водоснабжению с соблюдением тербований законодательства в сфере теплоснабжения, энергосбережения и энергоэффективности.

- Мероприятие по техническому перевооружению котельной №14. Необходимость данного мероприятия связана с длительной эксплуатацией котлов на котельной  (более 20 лет), котлы жаротрубные, горизонтальные, паровые, переделанные под водогрейные. Состояние горизонтального барабана с дымогарными трубами неудовлетворительное – выгорание более 70% труб, коррозийный износ переднего и заднего экранов и поворотной камеры более 50%. Коррозийный износ опорной конструкции более 40%. Капитальные ремонты за счет замены дымогарных труб и иных элементов котла дорогостоящи и неэффективны. В течение отопительного периода происходят отказы в работе из-за нарушения герметичности элементов котла (течи). В рамках технического перевооружения котельной запланирована замена отопительных котлоагрегатов с установкой их в модульном здании. Новые котлоагрегаты позволят обеспечить потребителей котельной качественной услугой по теплоснабжению и горячему водоснабжению, повысят степень надежности  и снизят риск возникновения аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии при прохождении отопительного периода.  Позволят уменьшить  потребление газа и снизят расход условного топлива до 160 кг у.т./Гкал за счет применения высокотехнологичных газогорелочных устройств.

- Мероприятие:  Проектирование "Техническое перевооружение котельных Нарьян-Марского МУ ПОК И ТС №№ 1,2,5,10,11,15,17,18,24,25,27 за счет замены газовых горелок на газо-дизельные" планируется к выполнению в целях исполнения  требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок № 115 от 24.03.2003, а также судебного решения Нарьян-Маркого городского суда  об обеспечении котельных Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС резервным топливом. Выполнить данное требование возможно за счет замены газовых горелок на газо-дизельные на котлах, установленных в котельных. Учитывая, что законодательство  промышленной безопасности  замены оборудования квалифицируются как техническое перевооружение  на опасном производственном объекте, первоначально необходимо разработать проектную документацию и пройти экспертизу промышленной безопасности с регистрацией в органах Ростехнадзора. На 2024 года запланировано проектирование  тех котельных, где возможно  выполнить  замену горелок  без замены котлов.

Техническое перевооружение  котельной №14 планируется реализовать в 2024-2025 годах.

Строительство котельной №13 планируется реализовать в 2026 году.

Проектирование "Техническое перевооружение котельных Нарьян-Марского МУ ПОК И ТС №№ 1,2,5,10,11,15,17,18,24,25,27 за счет замены газовых горелок на газо-дизельные" планируется выполнить в течение 2024 – 2026  годов.

Всего планируются, на осуществление строительно-монтажных работ, затраты в размере 166 058,493 тысяч рублей без  НДС.

Мероприятия инвестиционной программы реализуются с целью обеспечения потребителей котельных качественной услугой по теплоснабжению и горячему водоснабжению, а так же снижения потребления газа, и расхода условного топлива.

Также, внесены изменения с учетом замечаний УГРЦТ НАО от 08.08.2024 №665 в Приложение № 3-ИП ТС и Приложение № 4-ИП ТС.