ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2022-2026 годы.

Лицо, утвердившее программу – директор Бетхер Наталья Николаевна.

Лица, с которыми согласована программа:

главный экономист Фролова Людмила Алексеевна

начальник инженерно-технического отдела Бойко Елена Валериевна

Основные виды деятельности организации:

- холодное водоснабжение;

- подвоз питьевой воды;

- тепловая энергия (мощность);

- передача тепловой энергии;

- отвод сточной жидкости.

| Здания | Общая площадь | Общий объем | Отапливаемый объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 410,7 | 2 966 | 2 966 |
| Котельная №2 | 210,5 | 1 089 | 1 089 |
| Котельная №3 | 259,2 | 2 859 | 2 859 |
| Котельная №4 | 162,2 | 825 | 825 |
| Котельная №5 | 212,4 | 1 300 | 1 300 |
| Котельная №6 | 117,7 | 825 | 825 |
| Котельная №7 | 269,5 | 1 577,9 | 1 577,9 |
| Котельная №8 | 50,5 | 330 | 330 |
| Котельная №9 | 324,6 | 1 604 | 1 604 |
| Котельная №10 | 92,5 | 400 | 400 |
| Котельная №11 | 347,8 | 2 348 | 2 348 |
| Котельная №12 | 59,4 | 688 | 688 |
| Котельная №13 | 191,5 | 1 244 | 1 244 |
| Котельная №14 | 226,7 | 8 381 | 8 381 |
| Котельная №15 | 139 | 1 004 | 1 004 |
| Котельная №16 | 57,6 | 173 | 173 |
| Котельная №17 | 211,1 | 864 | 864 |
| Котельная №18 | 57,9 | 177 | 177 |
| Котельная №19 | 105,1 | 480 | 480 |
| Котельная №20 | 145,3 | 605 | 605 |
| Котельная №21 | 120,9 | 514 | 514 |
| Котельная №22 | 33,3 | 330 | 330 |
| Котельная №23 | 63,8 | 268 | 268 |
| Котельная №24 | 27,5 | 105 | 105 |
| Котельная №25 | 127 | 508 | 508 |
| Котельная №26 | 422,3 | 2725 | 2725 |
| Котельная №27 | 127 | 603 | 603 |
| Котельная №28 | 46,1 | 75,33 | 75,33 |
| Гараж на ул. 60 лет Октября, 10А | 72 | 302 | 302 |
| Гараж на ул. Авиаторов, 10А | 166,6 | 579 | 579 |
| Склад на ул. Рабочая, 18А | 467,6 | 2 933 | 2 933 |
| Электроцех на ул. Рабочая, 18А | 123,7 | 583 | 59,5 |
| Здание на ул. Рабочая, 18А (контора+АДС+гараж+РММ) | 4301,9 | 27 348 | 1 733,4 |

В наличии автотранспорт и спецтехника:

- ассенизационная КАМАЗ-505А;

- ассенизационная МАЗ-524;

- автомобиль Урал;

- УАЗ (всех марок);

- самосвал ЗИЛ-ММЗ;

- бортовая ЗИЛ-131;

- С А Г;

- КО - 510 (илососная);

- КО - 510 (каналопромывочн.);

- автобус ПАЗ;

- трактор Т-150;

- трактор ДТ-75;

- экскаватор ЮМЗ-6,ЭО-2621;

- экскаватор ЭО-33211;

- ГАЗ - САЗ - 66;

- Компрессор;

- Шнекоротор;

- эл.станция передвижная;

- трансформатор;

- "Бара" ЭТЦ - 165 "А";

- ППУА( на базе Урал 4320);

- автомобиль Урал+ДГУ;

- МНБ - 50 на базе ЗИЛ;

- ЗИЛ СААЗ4545;

- илососная 4671М2-40 на шасси КАМАЗ 43118-3027-50 (А814АО83);

- КАМАЗ - КО - 505А.

| Наименование | Кол-во точек приема (поставки) электрической энергии | Кол-во приборов учета | Оснащение автоматизированной информационной измерительной системой | Не оснащение либо оснащение с нарушением требований нормативной технической документации* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2 | 1 | х |  |
| Котельная №2 | 2 | 2 | х |  |
| Котельная №3 | 3 | 1 | х |  |
| Котельная №4 | 1 | 1 | х |  |
| Котельная №5 | 2 | 2 |  | х |
| Котельная №6 | 2 | 1 | х |  |
| Котельная №7 | 2 | 1 | х |  |
| Котельная №8 | 2 | 1 | х |  |
| Котельная №9 | 1 | 1 | х |  |
| Котельная №10.1 | 2 | 1 | х |  |
| Котельная №11 | 1 | 1 |  | х |
| Котельная №12 | 2 | 2 | х |  |
| Котельная №13 | 1 | 1 | х |  |
| Котельная №14 | 1 | 1 |  | х |
| Котельная №15 | 1 | 1 | х |  |
| Котельная №16 | 2 | 1 | х |  |
| Котельная №17 | 2 | 2 |  | х |
| Котельная №18 | 2 | 2 | х |  |
| Котельная №19 | 2 | 1 |  | x |
| Котельная №20 | 1 | 1 |  | x |
| Котельная №21 | 1 | 1 |  | x |
| Котельная №22 | 1 | 1 |  | x |
| Котельная №23 | 1 | 1 |  | x |
| Котельная №24 | 1 | 1 |  | x |
| Котельная №25 | 1 | 1 |  | x |
| Котельная №26 | 2 | 2 |  | x |
| Котельная №27 | 1 | 1 |  | x |
| Котельная №28 | 1 | 1 |  | x |

*в данный момент нет возможности остановить котельные для оснащения.

Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов:

Электричество

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 443 520 | 568 040 | 337 200 | 362 240 | 411 480 |
| Котельная №2 | 377 280 | 444 080 | 534 960 | 410 880 | 571 600 |
| Котельная №3 | 562 840 | 582 000 | 542 080 | 550 640 | 574 360 |
| Котельная №4 | 57 840 | 78 766 | 63 400 | 132 160 | 177 320 |
| Котельная №5 | 402 560 | 434 480 | 398 000 | 477 280 | 485 840 |
| Котельная №6 | 97 090 | 111 500 | 91 100 | 94 380 | 101 140 |
| Котельная №7 | 211 120 | 328 840 | 445 560 | 537 880 | 591 920 |
| Котельная №8 | 85 592 | 95 239 | 90 460 | 87 324 | 89 970 |
| Котельная №9 | 240 160 | 256 500 | 170 800 | 110 540 | 223 660 |
| Котельная №10.1 | 67 241 | 89 133 | 79 888 | 76 794 | 88 076 |
| Котельная №11 | 214 120 | 162 040 | 205 800 | 251 440 | 189 840 |
| Котельная №12 | 337 590 | 376 340 | 313 920 | 355 020 | 333 960 |
| Котельная №13 | 211 840 | 242 960 | 239 880 | 228 840 | 264 600 |
| Котельная №14 | 605 704 | 729 402 | 676 212 | 674 167 | 711 820 |
| Котельная №15 | 180 760 | 206 900 | 148 160 | 149 820 | 142 600 |
| Котельная №16 | 47 650 | 58 304 | 52 104 | 55 922 | 59 369 |
| Котельная №17 | 370 500 | 566 640 | 525 120 | 566 760 | 613 140 |
| Котельная №18 | 40 271 | 31 355 | 31 240 | 30 566 | 30 452 |
| Котельная №19 |  |  |  |  | 35 446 |
| Котельная №20 |  |  |  |  | 51 866 |
| Котельная №21 |  |  |  |  | 40 070 |
| Котельная №22 |  |  |  |  | 20 255 |
| Котельная №23 |  |  |  |  | 2 357 |
| Котельная №24 |  |  |  |  | 3 078 |
| Котельная №25 |  |  |  |  | 9 359 |
| Котельная №26 |  |  |  |  | 29 720 |
| Котельная №27 |  |  |  |  | 4 662 |
| Котельная №28 |  |  |  |  | 1 499 |
| Электроцех на ул. Рабочая, 18А | 24 556 | 29 570 | 27 415 | 27 331 | 28 858 |
| Здание на ул. Рабочая, 18А (контора+АДС+гараж+РММ+ склад+гараж Авиаторов) | 188 673 | 227 631 | 210 754 | 209 577 | 154 463 |

Вода

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 54 117 | 60 046 | 55 872 | 53 690 | 50 266 |
| Котельная №2 | 34 066 | 36 639 | 36 201 | 37 268 | 34 219 |
| Котельная №3 | 52 943 | 53 190 | 52 458 | 51 375 | 49 617 |
| Котельная №4 | 8 996 | 7 500 | 7 458 | 6 622 | 10 192 |
| Котельная №5 | 28 106 | 32 820 | 29 014 | 28 149 | 28 080 |
| Котельная №6 | 2 331 | 1 670 | 1 329 | 1 278 | 1 642 |
| Котельная №7 | 47 422 | 52 159 | 66 590 | 59 784 | 64 061 |
| Котельная №8 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| Котельная №9 | 25 010 | 25 598 | 24 129 | 25 445 | 25 960 |
| Котельная №10.1 | 4 346 | 4 654 | 4 825 | 4 982 | 5 073 |
| Котельная №11 | 1 904 | 1 207 | 1 347 | 1 743 | 1 808 |
| Котельная №12 | 13 524 | 13 550 | 12 805 | 12 435 | 14 731 |
| Котельная №13 | 6 981 | 12 234 | 11 997 | 14 149 | 14 004 |
| Котельная №14 | 104 618 | 47 996 | 51 529 | 60 125 | 48 274 |
| Котельная №15 | 11 972 | 12 639 | 10 494 | 10 851 | 11 903 |
| Котельная №16 | 171 | 702 | 690 | 442 | 2 945 |
| Котельная №17 | 20 748 | 29 215 | 27 946 | 27 637 | 30 754 |
| Котельная №18 | 1 064 | 1 088 | 1 412 | 1156 | 834 |
| Котельная №19 |  |  |  |  | 3059 |
| Котельная №20 |  |  |  |  | 3170 |
| Котельная №21 |  |  |  |  | 1274 |
| Котельная №22 |  |  |  |  | 929 |
| Котельная №23 |  |  |  |  | 303 |
| Котельная №24 |  |  |  |  | 221 |
| Котельная №25 |  |  |  |  | 1631 |
| Котельная №26 |  |  |  |  | 773 |
| Котельная №27 |  |  |  |  | 51 |
| Котельная №28 |  |  |  |  | 11 |
| Здание на ул. Рабочая, 18А (контора+АДС+гараж+РММ+склад+гараж Авиаторов+электроцех) | 2 160,71 | 1 830,33 | 817,96 |  |  |

Газ

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 3 741,327 | 3 696,184 | 3 594,082 | 3 863,363 | 3 486,667 |
| Котельная №2 | 1 722,128 | 1 765,755 | 1 812,582 | 1 819,871 | 1 822,980 |
| Котельная №3 | 3 382,613 | 3 597,278 | 3 875,215 | 3 875,808 | 3 539,401 |
| Котельная №4 | 562,106 | 568,996 | 535,885 | 673,130 | 593,374 |
| Котельная №5 | 1 983,812 | 1 889,397 | 1 804,141 | 2 380,004 | 1 852,337 |
| Котельная №6 | 526,428 | 519,503 | 546,138 | 560,446 | 549,572 |
| Котельная №7 | 2 655,045 | 2 613,294 | 3 029,824 | 3 311,038 | 2 799,735 |
| Котельная №8 | 112,046 | 85,728 | 82,418 | 94,422 | 89,700 |
| Котельная №9 | 1 316,237 | 1 266,882 | 930,459 | 1 098,008 | 1 345,557 |
| Котельная №10.1 | 389,704 | 336,300 | 329,377 | 457,122 | 308,438 |
| Котельная №11 | 782,348 | 279,444 | 270,688 | 651,141 | 977,081 |
| Котельная №12 | 793,782 | 806,436 | 949,726 | 897,499 | 836,681 |
| Котельная №13 | 339,405 | 463,553 | 471,306 | 455,626 | 413,303 |
| Котельная №14 | 3 560,192 | 3 320,343 | 3 126,706 | 3 679,423 | 3 395,177 |
| Котельная №15 | 699,014 | 623,111 | 531,705 | 970,286 | 458,737 |
| Котельная №16 | 173,289 | 168,098 | 201,469 | 190,879 | 156,455 |
| Котельная №17 | 1 821,985 | 2 114,599 | 2 445,516 | 2 933,948 | 2 607,491 |
| Котельная №18 | 121,385 | 122,624 | 155,145 | 121,446 | 107,184 |
| Котельная №19 |  |  |  |  | 290,424 |
| Котельная №20 |  |  |  |  | 384,622 |
| Котельная №21 |  |  |  |  | 208,839 |
| Котельная №22 |  |  |  |  | 55,759 |
| Котельная №23 |  |  |  |  | 34,563 |
| Котельная №24 |  |  |  |  | 23,908 |
| Котельная №25 |  |  |  |  | 100,158 |
| Котельная №26 |  |  |  |  | 240,418 |
| Котельная №27 |  |  |  |  | 21,835 |
| Котельная №28 |  |  |  |  | 5,618 |

Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации:

Планируется своевременно проводить режимно-наладочные испытания источников тепла. Продолжить работы по утеплению ограждающих конструкций и замене окон.

Одним из методов энергосбережения является проведение режимно-наладочных испытаний  на источниках теплоты в котельных. За период с 2015 по 2020 годы все котлы, находящиеся на балансе предприятия, подвергнуты РНИ, что позволило оптимизировать работу котла:

за счет снижения температуры и объема уходящих газов с помощью целенаправленной организации (оптимизации) топочного процесса;

за счет исключения недожогов топлива.

В общем и целом, проведение режимно-наладочных работ на котлоагрегатах позволило:

получить экономию топлива до 5% (проведение режимно-наладочных работ  учтено при расчете и утверждении удельного расхода условного топлива и учитывается при формировании тарифа);

снизить объем токсичных выбросов до минимума для данного типа оборудования;

оптимизировать работу котла (обеспечить максимальный КПД);

получить необходимые экспериментальные данные для составления режимных карт и графиков, рекомендуемых соотношений «топливо-воздух», позволяющие операторам котельных выбирать наиболее эффективные режимы работы оборудования с соответствующей настройкой автоматики регулирования или ручного управления;

продлить срок службы оборудования, увеличить его надежность и безопасность.

Кроме того,  выполнены и иные мероприятия направленные на энергосбережение ресурсов:

-  с целью уменьшения тепловых потерь зданиями предприятий были заменены окна на  двухкамерные стеклопакеты, отремонтирована кровля административного здания, выполнено дополнительное утепление ограждающих конструкций КНС-6;

-  с целью уменьшения потребления электроэнергии теплоснабжение  ряда объектов  предприятия (КНС, ВНС, ДГУ)  было переведено с электрического на централизованное водяное.   При невозможности подключения объекта к централизованным сетям теплоснабжения, вместо обычных электрообогревателей установлены   инфракрасные.

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятии МУ ПОК и ТС.

В целях обеспечения состояния соответствия инженерно-технического и энергетического оборудования котельных нормативным требованиям, повышения надежности работы системы теплоснабжения, обеспечения качественными услугами по отоплению и горячему водоснабжению потребителей и снижения удельных расходов топливо в программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности включены мероприятия:

- Техническое перевооружение котельной №14 (этап 2: приобретение модульного здания и вспомогательного оборудования в соответствии с проектно-сметной документацией).

Котлы жаротрубные, горизонтальные, паровые переделанные под водогрейные, в эксплуатации более 20 лет. Состояние горизонтального барабана с дымогарными трубами неудовлетворительное – выгорание  более 70% труб, коррозийный износ переднего и заднего экранов и поворотной камеры более 40%.

Капитальные ремонты за счет замены дымогарных труб неэффективны. В течении отопительного периода часты течи за счет нарушения герметичности элементов котла.

Мероприятие включено в инвестиционную программу на период 2022-2026 годов.

Реализация мероприятия предусмотрена схемой теплоснабжения и реализует перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения.

Новые котлоагрегаты  позволят обеспечить потребителей котельной №14 качественной услугой по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Произойдет снижение потребления газа на выработку тепла за счет применения котлоагрегатов с высоким КПД.

Снижение  расхода условного топлива составит  с 0,163 (текущее значение) до 0,160 кг. у.т/Гкал.

Произойдет снижение выбросов NОx и CO за счет оптимизации процесса горения топлива.

Мероприятия не оказывают влияния на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям и  на потери теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

В приложении 3 «Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности» экономия газа указана в м3., в единицах условного топлива и в млн. руб.

Стоимость мероприятия составляет 57,126860  млн. руб.  (с НДС).

Сроки технического перевооружения 2022-2024 годы.

- Строительство модульной котельной №13 в п. Лесозавод.

Существующая котельная № 13 с котлами Bizon NO970  1999 года ввода в эксплуатацию, располагаемая мощность котельной - 1,34 Гкал/час, подключенная нагрузка -  1,1 Гкал/час. Отсутствует резервная мощность для подключения новых потребителей (универсальный спорткомплекс "Труд" с суммарной нагрузкой 2,024 Гкал/час).

Новая автоматическая котельная позволит обеспечить потребителей котельной №13 качественной услугой по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Снижение расхода условного топлива до 160 кг. у.т/Гкал.

Стоимость мероприятия составляет 56 661,360  млн. руб.  (с НДС).

Сроки технического перевооружения 2025-2026 годы

- Проведение наладки водяных тепловых сетей. Наладка проводится ежегодно  перед отопительным сезоном. Затраты включены в тариф.

2022 г. – 0,01719 млн. руб.,

2023г. -   0,01719 млн. руб.

2024г. -   0,01719 млн. руб.

2025г. -   0,01719 млн. руб.

2026г. -   0,01719 млн. руб.

- Проведение наладки тепловых сетей. Затраты включены в тариф.

2022 г. – 0,66 млн. руб.,

2023г.  - 0,66 млн. руб.,

2024г. -  0,66 млн. руб.,

2025г. - 0,66  млн. руб.,

2026г. - 0,66  млн. руб.

Общий прогнозный объем финансирования Программы с разбивкой по периодам финансирования и исполнителям приведен в Паспорте Программы. По мере реализации мероприятий Программы, поступления обоснованных предложений, направленных на достижение целевых показателей программы, допускается внесение изменений в Программу в соответствии с действующим законодательством.

В Нарьян-Марском МУ ПОК и ТС разработана    инвестиционная программа сфере теплоснабжения.  Инвестиционная программа рассчитана на пять лет  (2022-2026 годы) с общим объемом финансирования 113 788,220 тыс. рублей (с НДС), в том числе по годам:

2022 год – 19 042,287тыс. руб.;

2023 год – 19 042,287тыс. руб.;

2024 год – 19 042,287тыс.  руб.;

2025 год – 27 970,190тыс.  руб.;

2026 год – 28 691,170тыс.  руб.;

Затраты Предприятия (амортизационные отчисления) на Программу в процентном выражении от затрат на инвестиционную программу составляет – 50%.

Согласно распоряжения УГРЦТ НАО от 31.03.2021 г. №22 «Об  установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на 2022-2024 г.» объем потерь тепловой энергии при ее передаче по сетям предприятия в 2022 г. – 22161,9 Гкал, в 2023 г. – 22161,9 Гкал., 2024 г. -22161,9 Гкал. Потери рассчитаны с учетом действия данных обязательных мероприятий программы энергосбережения.

Энергетические ресурсы на хозяйственные нужды:

Отопление - величина является расчетной и на протяжении 2022-2026 гг. будет постоянной. В денежном выражении величина зависит от стоимости тепловой энергии.

Электроэнергия на хозяйственные нужды учитывается по узлам учета. Планируется, что, за счет установки светодиодных осветительных приборов, количественное значение будет уменьшаться в денежном выражении. Величина зависит от величины тарифа на электроэнергию.

Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении в 2022-2026 гг. не планируется, т.к. автопарк устаревший и большой степенью износа. В денежном выражении изменение возможно при росте цены моторного топлива.

Фактические значения целевых показателей Программы будут предоставлены в отчете реализации программы. Предприятие планирует, что фактические целевые показатели будут совпадать с плановыми при условии выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целевые показатели программы в сфере теплоснабжения в разрезе каждого года представлены в приложении 2. Фактические знач\ения будут представлены в мониторинге за отчетный период. Целевые показатели в сфере водоснабжения и водоотведения представлены в таблице ниже:

| № п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля потерь воды при ее передаче в сетях предприятия в общем объеме отпуска в сеть | % к отпуску в сеть | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
| 1.2 | Удельный расход электроэнергии на подъем и передачу воды | кВт.ч./м3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |  |  |  |
| 1.3 | Удельный расход электроэнергии на водоотведение | кВт.ч./м3 | 1,8 | 1,8 | 1,4 |  |  |  |
| 1.4 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств, не менее |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.5 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ в общем объеме воды | % | 94 | 94 | 94 |  |  |  |
| 1.6 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах | % | 90 | 90 | 90 |  |  |  |
| 1.7 | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых ПУ в общем объеме воды, потребляемой в МКД подлежащих обеспечению общедомовыми ПУ воды | % | 90 | 90 | 90 |  |  |  |
| 1.8 | Доля объемов воды, потребляемой в индивидуальных жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ в общем объеме воды, потребляемой в индивидуальных жилых домах | % | 90 | 90 | 90 |  |  |  |
| 1.9 | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) ПУ в общем объеме воды, потребляемой в МКД | % | 90 | 90 | 90 |  |  |  |
| 1.10 | Доля МКД, обеспеченных общедомовым ПУ воды в числе домов, подлежащих обеспечению ПУ воды | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.11 | Доля объемов тепловой энергии, отпускаемой государственным (муниципальным) учреждениям (далее - ГУ(МУ)), расчеты за которую осуществляются с использованием ПУ, в общем объеме воды, отпускаемой ГУ(МУ) | % | 96 | 96 | 96 |  |  |  |
| 1.12 | Доля ГУ(МУ), обеспеченных ПУ воды в числе ГУ(МУ), подлежащих обеспечению ПУ воды | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.13 | Доля воды, отпускаемой прочим потребителям через ПУ | % | 98 | 98 | 98 |  |  |  |
| 1.14 | Доля прочих потребителей обеспеченных ПУ воды в числе прочих потребителей, подлежащих обеспечению ПУ воды | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Вознаграждение сотрудников не предусматривается в ходе реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Фонд оплаты труда является долгосрочным параметром и пересмотру не подлежит, и ежегодно меняется на индекс потребительских цен с учетом сглаживающего коэффициента. При формировании базового фонда оплаты труда вознаграждение для реализации Программы не предусмотрено.

Механизм мониторинга и контроля над исполнением КПР предусмотрен Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утвер

ждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (приложение 4, 6).

Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы предусмотрен Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (приложение 5).

В форме целевых и прочих показателей программы в составе прочих показателей программы с разбивкой по видам осуществляемой деятельности приведены сведения о планируемом значении экономии топливно-энергетических ресурсов, полученной в период действия программы, в результате реализации мероприятий в рамках иных программ, реализуемых организацией (программа модернизации, ремонтная программа и другие), и текущей деятельности организации,   основной целью которых не является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности.

В ходе реализации программы планируемая экономия составит 0,41 млн. руб. за 2025-2026 годы от технического перевооружения котельной №14. В остальных случаях значения равны 0, так как при расчете и утверждении расхода условного топлива учтены все мероприятия, влияющие на потребление топливных ресурсов, а котельная №13 только будет введена в эксплуатацию и экономия видна будет в следующем периоде, что будет учтено при установлении тарифов.